## Sheet1
瓦克化学（南京）有限公司 | [10 empty] | 根据 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定本单位自测方案
| 2023 | 年 | 企业自测自报方案及报告
一、月度计划
序号 | 采样点名称 | 排口编号 | 点位坐标 |  | 监测因子 |  | 排放标准限值（mg/m³) | 监测日期 | 污染物浓度（mg/m³) | 评价结论 |  | 说明
|  |  | 经度 | 维度
1 | 废水排放口 | DW001 | 118°49′29.36″ | 32°15′15.97″ | 1 | pH | 6—9 | 2023-01-13 | 7.8 | 合格 |  | 月度计划为每月必测，主要有：1、废水排口一般性指标检测，2、雨水（清下水）排口一般性指标检测，次月10日前上报。
[5 empty] | 2 | COD | 500 | 2023-01-13 | 187 | 合格
[5 empty] | 3 | NH3-N | 45 | 2023-01-13 | 0.628 | 合格
[5 empty] | 4 | TP | 5 | 2023-01-13 | 0.27 | 合格
[5 empty] | 5 | TN | 70 | 2023-01-13 | 3.41 | 合格
[5 empty] | 6 | SS | 400 | 2023-01-13 | 54 | 合格
2 | 雨水排放口 | DW002 | 118°49′27.00″ | 32°15′26.08″ | 1 | pH | 6—9 | 2023-01-13 | 7.4 | 合格
[5 empty] | 2 | COD | 40 | 2023-01-13 | 12 | 合格
[5 empty] | 3 | NH3-N | 2 | 2023-01-13 | 0.078 | 合格
[5 empty] | 4 | SS | 30 | 2023-01-13 | 10 | 合格
[5 empty] | 5 | TP | 0.4 | 2023-01-13 | 0.05 | 合格
3 | 胶粉工厂排放口 | DA002 | 118°49′21.00″ | 32°15′23.00″ | 1 | 粉尘 | 20 | 2023-01-13 | 1.4 | 合格
[5 empty] | 2 | 非甲烷总烃 | 60 | 2023-01-13 | 0.68 | 合格
4 | TO炉排放口 | DA006 | 118°49′24.20″ | 32°15′21.20″ | 1 | 粉尘 | 20 | 2023-01-13 | 2.9 | 合格
[5 empty] | 2 | 非甲烷总烃 | 60 | 2023-01-13 | 0.35 | 合格
[5 empty] | 3 | 一氧化碳 | / | 2023-01-13 | 20 | /
[5 empty] | 4 | 二氧化碳 | / | 2023-01-13 | 129 | /
5 | 胶基工厂排气口 | DA004 | 118°49′29.00″ | 32°15′19.00″ | 1 | 粉尘 | 20 | 2023-01-13 | 1.4 | 合格
6 | VAE乳液储罐排气口 | DA005 | 118°49′22.00″ | 32°15′18.00″ | 1 | 非甲烷总烃 | 60 | 2023-01-13 | 0.64 | 合格
7 | 危险废物暂存库排放口 | D001 | 118°49′21.00″ | 32°15′19.00″ | 1 | 非甲烷总烃 | 60 | 2023-01-13 | 0.26 | 合格
8 | 乳液胶粉实验室排口 | DA008 | 118°49′20.21″ | 32°15′20.77″ | 1 | 非甲烷总烃 | 60 | 2023-01-13 | 0.58 | 合格
9 | 色谱实验室排口 | DA009 | 118°49′20.64″ | 32°15′20.70″ | 1 | 非甲烷总烃 | 60 | 2023-01-13 | 0.23 | 合格
10 | 胶基实验室排口 | DA010 | 118°49′30.18″ | 32°15′20.12″ | 1 | 非甲烷总烃 | 60 | 2023-01-13 | 0.18 | 合格
二、季度计划
序号 | 采样点名称 | 排口编号 | 点位坐标 |  | 监测因子 |  | 排放标准限值（mg/m³) | 监测日期 | 污染物浓度（mg/m³) | 评价结论 |  | 说明
|  |  | 经度 | 维度
7 | 胶粉工厂排放口 | DA002 | 118°49′21.00″ | 32°15′23.00″ | 1 | 甲醇 | 60 |  | 0.5 | 合格 |  | 季度计划为每季度必测，主要有：1、废水排口特征污染物指标检测，2、厂界大气特征污染物环境检测，3、废气排口特征污染物指标检测，4、厂界噪声监测。次月10日前上报。
[5 empty] | 2 | 醋酸乙烯 | 20 |  |  | 合格
[5 empty] | 3 | 乙醛 | 20 |  | 0.04 | 合格
[5 empty] | 4 | 丙酮 | 40 |  | 0.08 | 合格
[5 empty] | 5 | 乙酸甲酯 | 50 |  |  | 合格
[5 empty] | 6 | 乙酸乙酯 | 50 |  | 0.006 | 合格
8 | TO炉排放口 | DA006 | 118°49′24.20″ | 32°15′21.20″ | 1 | 二氧化硫 | 50 |  | 13 | 合格
[5 empty] | 2 | 氮氧化物 | 100 |  | 31 | 合格
[5 empty] | 3 | 甲醇 | 60 |  | 0.9 | 合格
[5 empty] | 4 | 乙醛 | 20 |  | 0.07 | 合格
[5 empty] | 5 | 丙酮 | 40 |  | 0.01 | 合格
[5 empty] | 6 | 异丙醇 | / |  | 0.002 | 合格
[5 empty] | 7 | 醋酸乙烯 | 20 |  |  | 合格
[5 empty] | 8 | 乙酸甲酯 | 50 |  |  | 合格
[5 empty] | 9 | 乙酸乙酯 | 50 |  | 0.006 | 合格
[5 empty] | 10 | 林格曼黑度 | <1 |  | <1 | 合格
[5 empty] | 11 | 氨 | 4.9kg/h |  | 0.014 | 合格
9 | 危险废物暂存库排放口 | D001 | 118°49′21.00″ | 32°15′19.00″ | 1 | 硫化氢 | 0.33kg/h |  | 0.00036 | 合格
[5 empty] | 2 | 氨 | 4.9kg/h |  | 0.027 | 合格
10 | 废水排放口 | DW001 | 118°49′29.36″ | 32°15′15.97″ | 1 | BOD5 | 300 |  | 50.9 | 合格
[5 empty] | 2 | 甲醇 | / |  | 0.2 | 合格
[5 empty] | 3 | 总有机碳 | / |  | 52.4 | 合格
11 | 厂界上风向 | 大气环境检测 | ———— | ———— | 1 | TSP | 1 |  |  | 合格
[5 empty] | 2 | 甲醇 | 1 |  |  | 合格
[5 empty] | 3 | 丙酮 | 0.8 |  |  | 合格
[5 empty] | 4 | 非甲烷总烃 | 4 |  |  | 合格
[5 empty] | 5 | 臭气浓度 | 20 |  |  | 合格
[5 empty] | 6 | 氨 | 1.5 |  |  | 合格
[5 empty] | 7 | 硫化氢 | 0.06 |  |  | 合格
[5 empty] | 8 | 醋酸乙烯 | 0.2 |  |  | 合格
[5 empty] | 9 | 乙醛 | 0.01 |  |  | 合格
[5 empty] | 10 | 异丙醇 | / |  |  | 合格
[5 empty] | 11 | 乙酸甲酯 | 4 |  |  | 合格
[5 empty] | 12 | 乙酸乙酯 | 4 |  |  | 合格
12 | 厂界下风向 | 大气环境检测 | ———— | ———— | 1 | TSP | 1 |  |  | 合格
[5 empty] | 2 | 甲醇 | 1 |  |  | 合格
[5 empty] | 3 | 丙酮 | 0.8 |  |  | 合格
[5 empty] | 4 | 非甲烷总烃 | 4 |  |  | 合格
[5 empty] | 5 | 臭气浓度 | 20 |  |  | 合格
[5 empty] | 6 | 氨 | 1.5 |  |  | 合格
[5 empty] | 7 | 硫化氢 | 0.06 |  |  | 合格
[5 empty] | 8 | 醋酸乙烯 | 0.2 |  |  | 合格
[5 empty] | 9 | 乙醛 | 0.01 |  |  | 合格
[5 empty] | 10 | 异丙醇 | / |  |  | 合格
[5 empty] | 11 | 乙酸甲酯 | 4 |  |  | 合格
[5 empty] | 12 | 乙酸乙酯 | 4 |  |  | 合格
13 | 厂界下风向 | 大气环境检测 | ———— | ———— | 1 | TSP | 1 |  |  | 合格
[5 empty] | 2 | 甲醇 | 1 |  |  | 合格
[5 empty] | 3 | 丙酮 | 0.8 |  |  | 合格
[5 empty] | 4 | 非甲烷总烃 | 4 |  |  | 合格
[5 empty] | 5 | 臭气浓度 | 20 |  |  | 合格
[5 empty] | 6 | 氨 | 1.5 |  |  | 合格
[5 empty] | 7 | 硫化氢 | 0.06 |  |  | 合格
[5 empty] | 8 | 醋酸乙烯 | 0.2 |  |  | 合格
[5 empty] | 9 | 乙醛 | 0.01 |  |  | 合格
[5 empty] | 10 | 异丙醇 | / |  |  | 合格
[5 empty] | 11 | 乙酸甲酯 | 4 |  |  | 合格
[5 empty] | 12 | 乙酸乙酯 | 4 |  |  | 合格
14 | 厂界下风向 | 大气环境检测 | ———— | ———— | 1 | TSP | 1 |  |  | 合格
[5 empty] | 2 | 甲醇 | 1 |  |  | 合格
[5 empty] | 3 | 丙酮 | 0.8 |  |  | 合格
[5 empty] | 4 | 非甲烷总烃 | 4 |  |  | 合格
[5 empty] | 5 | 臭气浓度 | 20 |  |  | 合格
[5 empty] | 6 | 氨 | 1.5 |  |  | 合格
[5 empty] | 7 | 硫化氢 | 0.06 |  |  | 合格
[5 empty] | 8 | 醋酸乙烯 | 0.2 |  |  | 合格
[5 empty] | 9 | 乙醛 | 0.01 |  |  | 合格
[5 empty] | 10 | 异丙醇 | / |  |  | 合格
[5 empty] | 11 | 乙酸甲酯 | 4 |  |  | 合格
[5 empty] | 12 | 乙酸乙酯 | 4 |  |  | 合格
15 | 乳液装置 | 装置界大气环境检测 | ———— | ———— | 1 | 非甲烷总烃 | 6 |  |  | 合格
16 | 胶粉工厂 |  |  |  | 1 | 非甲烷总烃 | 6 |  |  | 合格
17 | 胶基工厂 |  |  |  | 1 | 非甲烷总烃 | 6 |  |  | 合格
18 | TO炉装置 |  |  |  | 1 | 非甲烷总烃 | 6 |  |  | 合格
19 | 危废库 |  |  |  | 1 | 非甲烷总烃 | 6 |  |  | 合格
20 | 厂界东侧 | 噪声监测 | ———— | ———— | 1 | 昼间（dB） | 65 |  | 56.8 | 合格
[5 empty] | 2 | 夜间（dB） | 55 |  | 57.3 | 不合格
21 | 厂界南侧 | 噪声监测 | ———— | ———— | 1 | 昼间（dB） | 65 |  | 57.5 | 合格
[5 empty] | 2 | 夜间（dB） | 55 |  | 58.1 | 不合格
22 | 厂界西侧 | 噪声监测 | ———— | ———— | 1 | 昼间（dB） | 65 |  | 49.5 | 合格
[5 empty] | 2 | 夜间（dB） | 55 |  | 48.6 | 合格
23 | 厂界北侧 | 噪声监测 | ———— | ———— | 1 | 昼间（dB） | 65 |  | 49.4 | 合格
[5 empty] | 2 | 夜间（dB） | 55 |  | 49.3 | 合格
三、年度计划
序号 | 采样点名称 | 排口编号 | 点位坐标 |  | 监测因子 |  | 评价标准限值（mg/kg或mg/l) | 监测日期 | 污染物浓度（mg/kg或mg/l) | 评价结论 |  | 说明
|  |  | 经度 | 维度
1 | 土壤1 | 土壤环境检测 |  |  | 1 | [6 empty] | 年度计划为每年必测，主要有：1、土壤特征污染物指标检测，按照《工业企业土壤环境质量风险评价基准》(HJ T 25-1999 )进行评价，2、地下水特征污染物指标检测，按照《地下水质量标准》（GB14848-2017）进行评价。次年1月10日前上报。
2
3
4
5
6
7
8
2 | 土壤2 | 土壤环境检测 |  |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
3 | 地下水上游1 | 地下水环境检测 |  |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
4 | 地下水下游2 | 地下水环境检测 |  |  | 1
2
3
4
5
6
7
8