## Sheet1
瓦克化学（南京）有限公司 | [10 empty] | 根据 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定本单位自测方案
| 2023 | 年 | 企业自测自报方案及报告
一、月度计划
序号 | 采样点名称 | 排口编号 | 点位坐标 |  | 监测因子 |  | 排放标准限值（mg/m³) | 监测日期 | 污染物浓度（mg/m³) | 评价结论 |  | 说明
|  |  | 经度 | 维度
1 | 废水排放口 | DW001 | 118°49′29.36″ | 32°15′15.97″ | 1 | pH | 6—9 | 2023-07-31 | 7.8 | 合格 |  | 月度计划为每月必测，主要有：1、废水排口一般性指标检测，2、雨水（清下水）排口一般性指标检测，次月10日前上报。
[5 empty] | 2 | COD | 500 | 2023-07-31 | 73 | 合格
[5 empty] | 3 | NH3-N | 45 | 2023-07-31 | 1.4 | 合格
[5 empty] | 4 | TP | 5 | 2023-07-31 | 0.16 | 合格
[5 empty] | 5 | TN | 70 | 2023-07-31 | 7.92 | 合格
[5 empty] | 6 | SS | 400 | 2023-07-31 | 29 | 合格
2 | 雨水排放口 | DW002 | 118°49′27.00″ | 32°15′26.08″ | 1 | pH | 6—9 | 2023-07-31 | 8.3 | 合格
[5 empty] | 2 | COD | 40 | 2023-07-31 | 6 | 合格
[5 empty] | 3 | NH3-N | 2 | 2023-07-31 | 0.097 | 合格
[5 empty] | 4 | SS | 30 | 2023-07-31 | 9 | 合格
[5 empty] | 5 | TP | 0.4 | 2023-07-31 | 0.08 | 合格
3 | 危险废物暂存库排放口 | D001 | 118°49′21.00″ | 32°15′19.00″ | 1 | 非甲烷总烃 | 60 | 2023-07-24 | 1.1 | 合格
4 | 胶粉工厂排放口 | DA002 | 118°49′21.00″ | 32°15′23.00″ | 1 | 粉尘 | 20 | 2023-07-31 | 1.2 | 合格
[5 empty] | 2 | 非甲烷总烃 | 60 | 2023-07-31 | 0.89 | 合格
5 | 胶基工厂排气口 | DA004 | 118°49′29.00″ | 32°15′19.00″ | 1 | 粉尘 | 20 | 2023-07-24 | 1.2 | 合格
6 | VAE乳液储罐排气口 | DA005 | 118°49′22.00″ | 32°15′18.00″ | 1 | 非甲烷总烃 | 60 | 2023-07-24 | 1.36 | 合格
7 | TO炉排放口 | DA006 | 118°49′24.20″ | 32°15′21.20″ | 1 | 粉尘 | 20 | 2023-07-24 | 1.9 | 合格
[5 empty] | 2 | 非甲烷总烃 | 60 | 2023-07-24 | 2.01 | 合格
[5 empty] | 3 | 一氧化碳 | / | 2023-07-24 | 20 | /
[5 empty] | 4 | 二氧化碳 | / | 2023-07-24 | 152 | /
[5 empty] | 5 | 二氧化硫 | 50 | 2023-07-24 | 5 | 合格
[5 empty] | 6 | 氮氧化物 | 100 | 2023-07-24 | 5 | 合格
8 | 扩建胶粉工厂排放口 | DA007 | 118°49′23.56″ | 32°15′23.08″ | 1 | 粉尘 | 20 | 2023-07-24 | 1.3 | 合格
[5 empty] | 2 | 非甲烷总烃 | 60 | 2023-07-24 | 1.14 | 合格
9 | 乳液胶粉实验室排口 | DA008 | 118°49′20.21″ | 32°15′20.77″ | 1 | 非甲烷总烃 | 60 | 2023-07-24 | 1.11 | 合格
10 | 色谱实验室排口 | DA009 | 118°49′20.64″ | 32°15′20.70″ | 1 | 非甲烷总烃 | 60 | 2023-07-24 | 1.22 | 合格
11 | 胶基实验室排口 | DA010 | 118°49′30.18″ | 32°15′20.12″ | 1 | 非甲烷总烃 | 60 | 2023-07-24 | 5.13 | 合格
二、季度计划
序号 | 采样点名称 | 排口编号 | 点位坐标 |  | 监测因子 |  | 排放标准限值（mg/m³) | 监测日期 | 污染物浓度（mg/m³) | 评价结论 |  | 说明
|  |  | 经度 | 维度
12 | 危险废物暂存库排放口 | D001 | 118°49′21.00″ | 32°15′19.00″ | 1 | 硫化氢 | 0.33kg/h | 2023-07-24 | 0.000303 | 合格 |  | 季度计划为每季度必测，主要有：1、废水排口特征污染物指标检测，2、厂界大气特征污染物环境检测，3、废气排口特征污染物指标检测，4、厂界噪声监测。次月10日前上报。
[5 empty] | 2 | 氨 | 4.9kg/h | 2023-07-24 | 0.017 | 合格
13 | 胶粉工厂排放口 | DA002 | 118°49′21.00″ | 32°15′23.00″ | 1 | 甲醇 | 60 | 2023-07-31 | 0.5 | 合格
[5 empty] | 2 | 醋酸乙烯 | 20 | 2023-07-31 | 0.5 | 合格
[5 empty] | 3 | 乙醛 | 20 | 2023-07-31 | 0.04 | 合格
[5 empty] | 4 | 丙酮 | 40 | 2023-07-31 | 0.08 | 合格
[5 empty] | 5 | 乙酸甲酯 | 50 | 2023-07-31 | 0.04 | 合格
[5 empty] | 6 | 乙酸乙酯 | 50 | 2023-07-31 | 0.006 | 合格
14 | TO炉排放口 | DA006 | 118°49′24.20″ | 32°15′21.20″ | 1 | 甲醇 | 60 | 2023-07-24 | 0.8 | 合格
[5 empty] | 2 | 乙醛 | 20 | 2023-07-24 | 0.06 | 合格
[5 empty] | 3 | 丙酮 | 40 | 2023-07-24 | 0.06 | 合格
[5 empty] | 4 | 异丙醇 | / | 2023-07-24 | 0.002 | 合格
[5 empty] | 5 | 醋酸乙烯 | 20 | 2023-07-24 | 0.5 | 合格
[5 empty] | 6 | 乙酸甲酯 | 50 | 2023-07-24 | 0.04 | 合格
[5 empty] | 7 | 乙酸乙酯 | 50 | 2023-07-24 | 0.068 | 合格
[5 empty] | 8 | 林格曼黑度 | <1 | 2023-07-24 | <1 | 合格
[5 empty] | 9 | 氨 | 4.9kg/h | 2023-07-24 | 0.0099 | 合格
15 | 扩建胶粉工厂排放口 | DA007 | 118°49′23.56″ | 32°15′23.08″ | 1 | 甲醇 | 60 | 2023-07-24 | 0.5 | 合格
[5 empty] | 2 | 醋酸乙烯 | 20 | 2023-07-24 | 0.5 | 合格
[5 empty] | 3 | 乙醛 | 20 | 2023-07-24 | 0.04 | 合格
[5 empty] | 4 | 丙酮 | 40 | 2023-07-24 | 0.08 | 合格
[5 empty] | 5 | 乙酸甲酯 | 50 | 2023-07-24 | 0.04 | 合格
[5 empty] | 6 | 乙酸乙酯 | 50 | 2023-07-24 | 0.006 | 合格
16 | 废水排放口 | DW001 | 118°49′29.36″ | 32°15′15.97″ | 1 | BOD5 | 300 | 2023-07-31 | 16.1 | 合格
[5 empty] | 2 | 甲醇 | / | 2023-07-31 | 0.2 | 合格
[5 empty] | 3 | 总有机碳 | / | 2023-07-31 | 26.2 | 合格
17 | 厂界上风向 | 大气环境检测 | ———— | ———— | 1 | TSP | 1 | 2023-07-24 | 0.242 | 合格
[5 empty] | 2 | 甲醇 | 1 | 2023-07-24 | 0.08 | 合格
[5 empty] | 3 | 丙酮 | 0.8 | 2023-07-24 | 0.002 | 合格
[5 empty] | 4 | 非甲烷总烃 | 4 | 2023-07-24 | 0.57 | 合格
[5 empty] | 5 | 臭气浓度 | 20 | 2023-07-24 | 10 | 合格
[5 empty] | 6 | 氨 | 1.5 | 2023-07-24 | 0.1 | 合格
[5 empty] | 7 | 硫化氢 | 0.06 | 2023-07-24 | 0.002 | 合格
[5 empty] | 8 | 醋酸乙烯 | 0.2 | 2023-07-24 | 0.05 | 合格
[5 empty] | 9 | 乙醛 | 0.01 | 2023-07-24 | 0.002 | 合格
[5 empty] | 10 | 异丙醇 | / | 2023-07-24 | 0.002 | 合格
[5 empty] | 11 | 乙酸甲酯 | 4 | 2023-07-24 | 0.01 | 合格
[5 empty] | 12 | 乙酸乙酯 | 4 | 2023-07-24 | 0.006 | 合格
18 | 厂界下风向 | 大气环境检测 | ———— | ———— | 1 | TSP | 1 | 2023-07-24 | 0.288 | 合格
[5 empty] | 2 | 甲醇 | 1 | 2023-07-24 | 0.08 | 合格
[5 empty] | 3 | 丙酮 | 0.8 | 2023-07-24 | 0.002 | 合格
[5 empty] | 4 | 非甲烷总烃 | 4 | 2023-07-24 | 0.58 | 合格
[5 empty] | 5 | 臭气浓度 | 20 | 2023-07-24 | 10 | 合格
[5 empty] | 6 | 氨 | 1.5 | 2023-07-24 | 0.14 | 合格
[5 empty] | 7 | 硫化氢 | 0.06 | 2023-07-24 | 0.003 | 合格
[5 empty] | 8 | 醋酸乙烯 | 0.2 | 2023-07-24 | 0.05 | 合格
[5 empty] | 9 | 乙醛 | 0.01 | 2023-07-24 | 0.002 | 合格
[5 empty] | 10 | 异丙醇 | / | 2023-07-24 | 0.002 | 合格
[5 empty] | 11 | 乙酸甲酯 | 4 | 2023-07-24 | 0.01 | 合格
[5 empty] | 12 | 乙酸乙酯 | 4 | 2023-07-24 | 0.006 | 合格
19 | 厂界下风向 | 大气环境检测 | ———— | ———— | 1 | TSP | 1 | 2023-07-24 | 0.289 | 合格
[5 empty] | 2 | 甲醇 | 1 | 2023-07-24 | 0.08 | 合格
[5 empty] | 3 | 丙酮 | 0.8 | 2023-07-24 | 0.002 | 合格
[5 empty] | 4 | 非甲烷总烃 | 4 | 2023-07-24 | 0.54 | 合格
[5 empty] | 5 | 臭气浓度 | 20 | 2023-07-24 | 10 | 合格
[5 empty] | 6 | 氨 | 1.5 | 2023-07-24 | 0.18 | 合格
[5 empty] | 7 | 硫化氢 | 0.06 | 2023-07-24 | 0.003 | 合格
[5 empty] | 8 | 醋酸乙烯 | 0.2 | 2023-07-24 | 0.05 | 合格
[5 empty] | 9 | 乙醛 | 0.01 | 2023-07-24 | 0.002 | 合格
[5 empty] | 10 | 异丙醇 | / | 2023-07-24 | 0.002 | 合格
[5 empty] | 11 | 乙酸甲酯 | 4 | 2023-07-24 | 0.01 | 合格
[5 empty] | 12 | 乙酸乙酯 | 4 | 2023-07-24 | 0.006 | 合格
20 | 厂界下风向 | 大气环境检测 | ———— | ———— | 1 | TSP | 1 | 2023-07-24 | 0.288 | 合格
[5 empty] | 2 | 甲醇 | 1 | 2023-07-24 | 0.08 | 合格
[5 empty] | 3 | 丙酮 | 0.8 | 2023-07-24 | 0.002 | 合格
[5 empty] | 4 | 非甲烷总烃 | 4 | 2023-07-24 | 0.54 | 合格
[5 empty] | 5 | 臭气浓度 | 20 | 2023-07-24 | 10 | 合格
[5 empty] | 6 | 氨 | 1.5 | 2023-07-24 | 0.21 | 合格
[5 empty] | 7 | 硫化氢 | 0.06 | 2023-07-24 | 0.003 | 合格
[5 empty] | 8 | 醋酸乙烯 | 0.2 | 2023-07-24 | 0.05 | 合格
[5 empty] | 9 | 乙醛 | 0.01 | 2023-07-24 | 0.002 | 合格
[5 empty] | 10 | 异丙醇 | / | 2023-07-24 | 0.002 | 合格
[5 empty] | 11 | 乙酸甲酯 | 4 | 2023-07-24 | 0.01 | 合格
[5 empty] | 12 | 乙酸乙酯 | 4 | 2023-07-24 | 0.006 | 合格
21 | 乳液装置 | 装置界大气环境检测 | ———— | ———— | 1 | 非甲烷总烃 | 6 | 2023-07-24 | 0.51 | 合格
22 | 胶粉工厂 |  |  |  | 1 | 非甲烷总烃 | 6 | 2023-07-24 | 0.48 | 合格
23 | 胶基工厂 |  |  |  | 1 | 非甲烷总烃 | 6 | 2023-07-24 | 0.46 | 合格
24 | TO炉装置 |  |  |  | 1 | 非甲烷总烃 | 6 | 2023-07-24 | 0.44 | 合格
25 | 危废库 |  |  |  | 1 | 非甲烷总烃 | 6 | 2023-07-24 | 0.48 | 合格
26 | 厂界东侧 | 噪声监测 | ———— | ———— | 1 | 昼间（dB） | 65 | 2023-07-24 | 56.6 | 合格
[5 empty] | 2 | 夜间（dB） | 55 | 2023-07-24 | 52.2 | 合格
27 | 厂界南侧 | 噪声监测 | ———— | ———— | 1 | 昼间（dB） | 65 | 2023-07-24 | 56.1 | 合格
[5 empty] | 2 | 夜间（dB） | 55 | 2023-07-24 | 52.8 | 合格
28 | 厂界西侧 | 噪声监测 | ———— | ———— | 1 | 昼间（dB） | 65 | 2023-07-24 | 57.8 | 合格 |  | 说明
[5 empty] | 2 | 夜间（dB） | 55 | 2023-07-24 | 53.7 | 合格
29 | 厂界北侧 | 噪声监测 | ———— | ———— | 1 | 昼间（dB） | 65 | 2023-07-24 | 57.8 | 合格 |  | 年度计划为每年必测，主要有：1、土壤特征污染物指标检测，按照《工业企业土壤环境质量风险评价基准》(HJ T 25-1999 )进行评价，2、地下水特征污染物指标检测，按照《地下水质量标准》（GB14848-2017）进行评价。次年1月10日前上报。
[5 empty] | 2 | 夜间（dB） | 55 | 2023-07-24 | 53.3 | 合格
三、年度计划
序号 | 采样点名称 | 排口编号 | 点位坐标 |  | 监测因子 |  | 评价标准限值（mg/kg或mg/l) | 监测日期 | 污染物浓度（mg/kg或mg/l) | 评价结论
|  |  | 经度 | 维度
1 | 土壤1 | 土壤环境检测 |  |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
2 | 土壤2 | 土壤环境检测 |  |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
3 | 地下水上游1 | 地下水环境检测 |  |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
4 | 地下水下游2 | 地下水环境检测 |  |  | 1
2
3
4
5
6
7
8